## Slide 1: ASSERVISSEMENT DE TEMPERATURE D’UNE ETUVE
CORRECTION

## Slide 2
Asservissement de température d’une étuve
La température de consigne e en degrés est affichée à
l’aide d’un potentiomètre de fonction de transfert
Ve(p)/ e (p)= 40  V / °C
La température s à l’intérieur de l’étuve est mesurée à
l’aide d’un thermo-couple de fonction de transfert
Les deux signaux sont comparés et amplifiés à l’aide d’un préamplificateur différentiel de gain 1000.
Le signal délivré par le préamplificateur agit sur un bloc correcteur de transmittance T(p) à
déterminer ultérieurement.
La tension V1 de sortie de T(p) commande l’amplificateur de puissance A de gain 10 qui agit sur la
tension V aux bornes de la résistance chauffante de l’étuve.
La fonction de transfert de l’étuve est donnée par la relation

## Slide 3
1 - Schéma-blocs
1000
e (p) +
-
(p)
s (p)
10
T(p)
4*10-5
T(p)
e (p) +
-
(p)
s (p)

## Slide 4
2 - Fonctions de transfert
3 - Etude de la précision.
31 T(p)=K
Théorème de la valeur finale:
K=123,75
31 T(p)=K/p
Théorème de la valeur finale:
Si θe=30°/mn=0,5°/s alors
K=0,625

## Slide 5
4 - Etude de la stabilité. T(p)=0,625/p
Conclusion : Marge de Phase nulle
ωc0=0,06 rds-1 Marge de Gain nulle

## Slide 6
5 - Fonction de transfert du correcteur qui garantit la stabilité sans nuire à la précision.
On rajoute un correcteur à avance de phase
Détermination de τ et de a avec les abaques
On double ωc0 d’où ω’c0 = 0,12 rds-1
On majore Δφ de 20% soit Δφ’= 54°
On trouve a=10 et u=0,3 donc τ=2,5 s
Détermination de τ et de a avec les calculs
On double ωc0 d’où ω’c0 = 0,12 rds-1
On majore Δφ de 20% soit Δφ’= 54°

## Slide 7
Marge de Phase = 47°
Marge de Gain = 17dB